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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  технический  паспорт  и  инструкция  по  эксплуатации  распространяются  на  трансформатор разделительный трехфазный ТРТ – 6 000 М-220 IP54 исп.1  (далее  по тексту ИЗДЕЛИЕ ) и  предназначены  для  изучения  функционального  назначения, конструкции  и  правил  эксплуатации  изделия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено  для  преобразования  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью  типа  TN – C или TN – S  в  сеть  с  изолированной  нейтралью  типа IT, включая питание медицинских помещений Гр2.

Технические  условия:  ТУ  3468 – 019 – 39441565 – 2010
Соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-94, 

ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 50571.28, МЭК 61558–2–15, 

ГОСТ 30030 – 93,  МЭК 61558-2-15
Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1Со до +35 Со и относительной влажностью воздуха не более  80% при атмосферном давлении (750

30) мм. рт. ст.

       2.2. Конструкция

Вид  изделия  приведен  в  приложении 1.

Изделие представляет собой электротехнический шкаф со степенью защиты IP54. Внутри шкафа установлен  трехфазный  разделительный  трансформатор  с системами защиты и контроля и секция автоматов нагрузки. Ввод кабелей подключения осуществляется через верхний фланец.

Системы  защиты  и  контроля:
1. Автоматы  защиты  по  входу  и  выходу. Обеспечивают  защиту  от  сверхтоков и перегрузки с учетом повышенной нагрузочной способности. 

2. Система  контроля  по  температуре (ТК ). Выдает  сигнал  о  перегрузке  трансформатора  на  пост  дистанционного  контроля (  ПДК – 02 ).

3. Система  ограничения  пускового  тока ( ОПС ) трансформатора. Обеспечивает  компенсацию  пусковых  токов  при  включении.
4. Система  контроля  изоляции . Осуществляет  непрерывный  мониторинг  сети  нагрузки  с  целью  контроля  состояния  изоляции  IT – сети. В  случае  снижения  изоляции  ниже  установленного  уровня  ( 50 кОм ) выдает  сигнал  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  на  ПДК – 02.
5. Система  контроля  рабочего  тока. Обеспечивает  измерение  и  выдает  сигнал  о  превышении  рабочего  тока  на  ПДК – 02.
      2.3.Технические  характеристики

	Номинальное входное  напряжение
	В
	220/380, 50 Гц

	Выходное  напряжение
	В
	220 +\- 2,5%, 50 Гц

	Номинальный выходной ток 
	А
	17,5

	Номинальная  мощность
	ВА
	6600

	Номинал входного автоматического выключателя
	А
	1QF  3р С20

	Номинал выходного автоматического выключателя без теплового расцепителя
	А
	2QF  3р С20

	КПД, не менее
	
	0.98

	Сопротивление  изоляции,  не  менее
	МОм
	10

	Проверочное  напряжение  между  первичной, вторичной  обмотками  и  корпусом  ( 50 Гц )
	кВ
	4,150

	Уставка  контроля  изоляции
	КОм
	50

	Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции
	с
	1 - 3

	Ток утечки, не более
	ма
	0,5

	Ток холостого хода, не более
	%
	2

	Наработка  на  отказ , не  менее
	ч
	10 000

	Напряжение  системы  дистанционного  контроля
	В
	= 12

	Внутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания
	Ом
	0,15

	Вес изделия, не более
	кг
	135


         3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

         3.1. Указание  мер  безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию   следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности.

Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При  обнаружении   неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.
Ремонт изделия производиться только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация  изделия  без  подключения  заземляющего  проводника  категорически  запрещена.

    3.2. Установка  изделия.

Перед  началом  установки  следует  ознакомиться  с  паспортом  изделия  и  правилами  установки. 

После  распаковки  изделия  убедиться  в  отсутствии  повреждений  корпуса  изделия. Установить изделие в вертикальном положении на штатное место, расстояние от изделия до других предметов должно быть не менее 100 мм. 
При необходимости, обеспечить дополнительное крепление шкафа к стене с помощью штатных кронштейнов в верхней части шкафа.

Открыть дверь и произвести необходимые внешние подключения. 

Для удобства проверки изделия произвести временное подключение ПДК – 02.

Внимание! При установке изделий в ряд необходимо обеспечить вентиляционный зазор между корпусами не менее 100 мм.

         3.3. Включение  

Исходное состояние всех автоматов "ВЫКЛ".

После  установки  изделия  и  подключения  всех  необходимых  проводников  подать  напряжение  сети  и  проконтролировать  правильность  подключения  изделия  с  помощью  вольтметра (тестера)  снимая  напряжение  с  клемм  подключения  "СЕТЬ".

Включить  автомат  "СЕТЬ". 

Проконтролировать  свечение  зеленого  индикатора  "НОРМА"  на  лицевой  панели  изделия. В  случае  срабатывания  сигнала  "НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ"  проверить  правильность  подключения  нагрузки. 

Подать  напряжение  на  нагрузку.

Проконтролировать  наличие  напряжения  на  клеммах  нагрузки  и  работу  поста  дистанционного  контроля  ПДК – 02.

Произвести  проверку  системы  контроля  изоляции  нажатием  кнопки  ТЕСТ  на  лицевой  панели  ПДК - 02. 

Внимание: использование  однополюсных  индикаторов  напряжения  при  попытке  определения  фаз  и  нейтрали  в  сети  с  изолированной  нейтралью, измерение  напряжения  между  фазой, нейтралью  и  шиной  заземления  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов  (тестеров)  является  некорректным  способом  измерения!  

         3.4. Эксплуатация

Включение  и  выключение  изделия  производится  с  помощью   штатных  автоматов  на  передней  панели  изделия. Рекомендуется  не  реже  1  раза  в  месяц  производить  проверку  системы  контроля  изоляции согласно ГОСТ 50571.28

       4. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях  при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).
5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 

Адрес предприятия изготовителя: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел./факс: (812) 635-07-06

Номер изделия:_____________

Гарантийный талон 

	№
	
	
	Дата

	1.
	Изготовлен
	
	

	2.
	Введён в эксплуатацию
	
	


6. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Технический паспорт. 

Инструкция по эксплуатации.
	1

	2.
	 Трансформатор разделительный трехфазный (шкаф)

 ТРТ – 6 000 М-220  IP54 в ящике 
	1


Примечание: посты дистанционного контроля заказываются отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний   вид  изделия и электрическая схема.

                                           (Размеры указаны без учета выступающих элементов.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .


Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02
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Индикаторы «НОРМА» и «ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ»
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ОПТ – система ограничения пускового тока


БКИ – блок контроля изоляции, температуры и тока нагрузки
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СИСТЕМЫ   НОРМАЛИЗАЦИИ   ПИТАНИЯ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ТЕХНИКИ.


МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ   ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  ПИТАНИЯ 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ.       ПРОИЗВОДСТВО.         ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . Подключение.





Рекомендуемый  кабель  соединения  


ВВГнг 4 х 0,75 ( 1,0  )








_1476883033.unknown

_1817900728.unknown

_955021305.unknown

