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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  технический  паспорт  и  инструкция  по  эксплуатации  распространяются  на  трехфазный  разделительный трансформатор ТРТ– 2 000 М – 220 IP20 исп.1 ( далее  по тексту ИЗДЕЛИЕ ) и  предназначены  для  изучения  функционального  назначения, конструкции  и  правил  эксплуатации  изделия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено  для  преобразования  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью  типа  TN – C или TN – S  в  сеть  с  изолированной  нейтралью  типа IT.

Технические  условия:  ТУ  3468 – 019 – 39441565 – 2010
Соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-94, 

ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 30030.
Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1Со до +35 Со и относительной влажностью воздуха не более  80% при атмосферном давлении (750

30) мм. рт. ст.

2.2. Конструкция

Вид  изделия  приведен  в  приложении 1.

Трансформатор  выполнен  в  виде  напольной  конструкции. На  лицевой  панели  расположены  автоматы  СЕТЬ, НАГРУЗКА, индикатор НОРМА  и  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.  Клеммы  подключения  находятся  под  верхней  крышкой  изделия.  Ввод  кабелей  осуществляется  через  щелевое  отверстие  в  верхней,  задней  части  корпуса ( см. приложение 1)

  Системы  защиты  и  контроля:
1. Автоматы  защиты  по  входу  и  выходу. Обеспечивают  защиту  от  сверхтоков. Номинал  тепловой  защиты  автоматов   допускает  длительную  перегрузку  трансформатора  без  отключения  нагрузки  
( Стандарт  IEC 60364 – 7 – 710. 2001  - безопасность в медицинских  учреждениях.)

2. Система  контроля  по  температуре (ТК ). Выдает  сигнал  о  перегрузке  трансформатора  на  пост  дистанционного  контроля (  ПДК – 02 )  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
3. Система  ограничения  пускового  тока ( ОПС ) трансформатора. Обеспечивает  компенсацию  пусковых  токов  при  включении.
4. Система  контроля  изоляции. Осуществляет  непрерывный  мониторинг  сети  нагрузки  с  целью  контроля  состояния  изоляции  IT – сети. В  случае  снижения  изоляции  ниже  установленного  уровня  ( 50 кОм ) выдает  сигнал  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  на  ПДК – 02  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
5. Система  контроля  рабочего  тока. Обеспечивает  измерение  и  выдает  сигнал  о  превышении  рабочего  тока  на  ПДК – 02  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
Эквивалентная  электрическая  схема  устройства  приведена  в  приложении 2.

      2.3.Технические  характеристики

	Номинальное входное  напряжение
	В
	220\380, 50 Гц

	Выходное  напряжение
	В
	220 +\- 2,5%, 50 Гц

	Номинальный выходной ток
	А
	5,5

	Номинальная  мощность
	ВА
	2 000

	Номинал входного автоматического выключателя
	А
	1QF  3р C10

	Номинал выходного автоматического выключателя без теплового расцепителя
	А
	2QF   3р C6

	КПД, не менее
	
	0.97

	Сопротивление  изоляции,  не  менее
	МОм
	10

	Проверочное  напряжение  между  первичной, вторичной  обмотками  и  корпусом  ( 50 Гц )
	кВ
	4,5

	Уставка  контроля  изоляции 
	КОм
	50

	Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции
	с
	1 - 3

	Наработка  на  отказ, не  менее
	ч
	10 000

	Напряжение  системы  дистанционного  контроля
	В
	= 12


         3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

         3.1. Указание  мер  безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию   следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности.

Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При  обнаружении   неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.
Ремонт изделия производиться только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация  изделия  без  подключения  заземляющего  проводника  категорически  запрещена.

    3.2. Установка  изделия.

Перед  началом  установки  следует  ознакомиться  с  паспортом  изделия  и  правилами  установки.

После  распаковки  изделия  убедиться  в  отсутствии  повреждений  корпуса  изделия.

Установить  изделие  на  подготовленное  место.

Снять  верхнюю  крышку, далее снять лицевую панель  и  произвести  подключение  кабелей  согласно  маркировки (см. приложение 2).
Внимание! Нагрузка подключается  между клеммами L1-L2, L2-L3, L3-L1.

         3.3. Включение  

После  установки  изделия  и  подключения  всех  необходимых  проводников  подать  напряжение  сети  и  проконтролировать  правильность  подключения  изделия  с  помощью  вольтметра ( тестера )  снимая  напряжение  с  клемм  подключения  СЕТЬ.

Включить  автомат  СЕТЬ. 

Проконтролировать  свечение  зеленого  индикатора  НОРМА  на  лицевой  панели  изделия. В  случае  срабатывания  сигнала  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  проверить  правильность  подключения  нагрузки. 

Подать  напряжение  на  нагрузку.

Проконтролировать  наличие  напряжения  на  розетках  нагрузки  и  работу  поста  дистанционного  контроля  ПДК – 02.

Произвести  проверку  системы  контроля  изоляции  нажатием  кнопки  ТЕСТ  на  лицевой  панели  ПДК - 02. 

Внимание: использование  однополюсных  индикаторов  напряжения  при  попытке  определения  фаз  и  нейтрали  в  сети  с  изолированной  нейтралью, измерение  напряжения  между  фазой, нейтралью  и  шиной  заземления  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов  ( тестеров )  является  некорректным  способом  измерения !  

         3.4. Эксплуатация

Включение  и  выключение  изделия  производится  с  помощью   штатных  автоматов  на  передней  панели  изделия. Рекомендуется  не  реже  1  раза  в  месяц  производить  проверку  системы  контроля  изоляции. Включение  индикатора  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  на  изделии  означает  или  превышение  допустимой  температуры,  или  снижение  уровня  изоляции  ниже  50 кОм,  или  превышение  допустимого  тока  нагрузки.

4.ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях  при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).
5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 

Адрес предприятия изготовителя:  Россия, 192019,  г. Санкт-Петербург,  ул. Профессора Качалова,  д.15 АМ,  тел.\факс:  (812) 635-07-06

Номер изделия:_____________

Гарантийный талон 

	№
	
	
	Дата

	1.
	Изготовлен
	
	

	2.
	Введён в эксплуатацию
	
	


6. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Технический паспорт. 

Инструкция по эксплуатации.
	1

	2.
	Изделие  ТРТ – 2 000 М–220  IP20 исп.1
	1

	3.
	Упаковка
	1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Подключение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .  Внешний вид изделия и электрическая схема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .
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