[image: image2.wmf]

[image: image3.wmf] 

[image: image4.bmp]
Трансформатор разделительный 

однофазный

[image: image5.bmp][image: image6.wmf]
ТРО – 7 000 М IP20 

исполнение 1

[image: image7.wmf] 


[image: image8.jpg]



Технический паспорт 

Инструкция по эксплуатации
ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»

г. Санкт-Петербург
СОДЕРЖАНИЕ:

	N
	Состав
	Лист N

	1
	Введение
	1

	2
	Технический  паспорт
	1

	2.1
	Назначение
	1 

	2.2
	Конструкция
	2

	2.3
	Технические  характеристики
	2

	3
	Инструкция  по  эксплуатации
	3

	3.1
	Указание  мер  безопасности
	3

	3.2
	Подготовка  к  эксплуатации
	3

	3.3
	Включение
	3

	3.4
	Эксплуатация
	3

	4
	Транспортировка  и  хранение
	4

	5
	Гарантийные  обязательства
	4

	6
	Комплект  поставки
	4

	Прил. 1
	Внешний   вид  изделия и электрическая  схема
	6

	Прил. 2
	Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02
	7

	Прил. 3
	Подключение
	7


1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  технический  паспорт  и  инструкция  по  эксплуатации  распространяются  на    трансформатор разделительный однофазный  ТРО – 7 000 М IP20 исп.1 (далее  по тексту ИЗДЕЛИЕ ) и  предназначены  для  изучения  функционального  назначения, конструкции  и  правил  эксплуатации  изделия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено  для  преобразования  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью  типа  TN – C или TN – S  в  сеть  с  изолированной  нейтралью  типа IT.

Технические  условия:  ТУ  3468 – 019 – 39441565 – 2010
Соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-94, 

ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 30030.
Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1Со до +35 Со и относительной влажностью воздуха не более  80% при атмосферном давлении (750

30) мм. рт. ст.

2.2. Конструкция
Вид  изделия  приведен  в  приложении 1.

Трансформатор  выполнен  в  виде  напольной  конструкции. На  лицевой  панели  расположены  автоматы  СЕТЬ, НАГРУЗКА, индикатор НОРМА  и  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.  Клеммы  подключения  находятся  под  верхней  крышкой  изделия.  Ввод  кабелей  осуществляется  через  щелевое  отверстие  в  верхней,  задней  части  корпуса (см. приложение 1)

  Системы  защиты  и  контроля:
1. Автоматы  защиты  по  входу  и  выходу. Обеспечивают  защиту  от  сверхтоков. Номинал  тепловой  защиты  автоматов   допускает  длительную  перегрузку  трансформатора  без  отключения  нагрузки  
( Стандарт  IEC 60364 – 7 – 710. 2001  - безопасность в медицинских  учреждениях.)

2. Система  контроля  по  температуре ( ТК ). Выдает  сигнал  о  перегрузке  трансформатора  на  пост  дистанционного  контроля (  ПДК – 02 )  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
3. Система  ограничения  пускового  тока ( ОПС ) трансформатора. Обеспечивает  компенсацию  пусковых  токов  при  включении.
4. Система  контроля  изоляции. Осуществляет  непрерывный  мониторинг  сети  нагрузки  с  целью  контроля  состояния  изоляции  IT – сети. В  случае  снижения  изоляции  ниже  установленного  уровня  ( 50 кОм ) выдает  сигнал  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  на  ПДК – 02  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
5. Система  контроля  рабочего  тока. Обеспечивает  измерение  и  выдает  сигнал  о  превышении  рабочего  тока  на  ПДК – 02  и  на  желтый  индикатор  на  лицевой  панели  изделия  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ.
Эквивалентная  электрическая  схема  устройства  приведена  в  приложении 3.
      2.3.Технические  характеристики
	Номинальное входное  напряжение
	В
	220, 50 Гц

	Выходное  напряжение
	В
	220 +\- 2,5%, 50 Гц

	Номинальный ток нагрузки
	А
	32

	Номинальная  мощность
	ВА
	7000

	КПД, не менее
	
	0.97

	Номинал входного автоматического выключателя
	А
	1QF   1р С50

	Номинал выходного автоматического выключателя без теплового расцепителя
	А
	2QF   2р С32

	Сопротивление  изоляции,  не  менее
	МОм
	10

	Проверочное  напряжение  между  первичной, вторичной  обмотками  и  корпусом  ( 50 Гц )
	кВ
	4,5

	Уставка  контроля  изоляции 
	кОм
	50

	Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции
	с
	1 - 3

	Наработка  на  отказ, не  менее
	ч
	10 000

	Напряжение  системы  дистанционного  контроля
	В
	= 12


         3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

         3.1. Указание  мер  безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию   следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности.

Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При  обнаружении   неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.
Ремонт изделия производиться только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация  изделия  без  подключения  заземляющего  проводника  категорически  запрещена.

       3.2. Установка  изделия.

Перед  началом  установки  следует  ознакомиться  с  паспортом  изделия  и  правилами  установки.

После  распаковки  изделия  убедиться  в  отсутствии  повреждений  корпуса  изделия.

Установить  изделие  на  подготовленное  место.

Снять  верхнюю  крышку, далее снять лицевую панель  и  произвести  подключение  кабелей  согласно  маркировки (см. приложение 2).

          3.3. Включение  

После  установки  изделия  и  подключения  всех  необходимых  проводников  подать  напряжение  сети  и  проконтролировать  правильность  подключения  изделия  с  помощью  вольтметра ( тестера )  снимая  напряжение  с  клемм  подключения  СЕТЬ.

Включить  автомат  СЕТЬ. 

Проконтролировать  свечение  зеленого  индикатора  НОРМА  на  лицевой  панели  изделия. В  случае  срабатывания  сигнала  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  проверить  правильность  подключения  нагрузки. 

Подать  напряжение  на  нагрузку.

Проконтролировать  наличие  напряжения  на  розетках  нагрузки  и  работу  поста  дистанционного  контроля  ПДК – 02.

Произвести  проверку  системы  контроля  изоляции  нажатием  кнопки  ТЕСТ  на  лицевой  панели  ПДК - 02. 

Внимание: использование  однополюсных  индикаторов  напряжения  при  попытке  определения  фаз  и  нейтрали  в  сети  с  изолированной  нейтралью, измерение  напряжения  между  фазой, нейтралью  и  шиной  заземления  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов  ( тестеров )  является  некорректным  способом  измерения !  

          3.4. Эксплуатация

Включение  и  выключение  изделия  производится  с  помощью   штатных  автоматов  на  передней  панели  изделия. Рекомендуется  не  реже  1  раза  в  месяц  производить  проверку  системы  контроля  изоляции. Включение  индикатора  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  на  изделии  означает  или  превышение  допустимой  температуры,  или  снижение  уровня  изоляции  ниже  50 кОм,  или  превышение  допустимого  тока  нагрузки.

   4. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях  при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).
    5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 

Адрес предприятия изготовителя:  г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел./факс (812) 635 07 06

Номер изделия:_____________

Гарантийный талон 

	№
	
	
	Дата

	1.
	Изготовлен
	
	

	2.
	Введён в эксплуатацию
	
	


 6. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Технический паспорт. 

Инструкция по эксплуатации.
	1

	2.
	Изделие  ТРО – 7 000 М IP20 исп.1
	1

	3.
	Упаковка
	1


[image: image9.png]I








 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Подключение

[image: image1.emf] 

L

 

N

СЕТЬ

PE

220В, 50Гц

 

L

 

N

 

    НАГРУЗКА

220В, 50Гц

N PE L

 

   

ПДК-02

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1   2    3   4







� EMBED CorelDraw.Graphic.17  ���





х





PE














ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .


Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02





ТРО -  7000М 








Пост ПДК - 02





1   2   3   4





1   2   3   4














1QF


1р С50А





КМ





х





РЕ





Тр





N





L





R





























� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





Вид  сбоку








Вид  спереди








L





При установке изделия расстояние между шкафами  > 100мм
























































2QF


2p С32А























N


























Автомат 


НАГРУЗКА


























N  PE     





L   N   PE   





   L    N          





ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Внешний  вид  изделия и электрическая схема





х





    L    





БКИ





КМ





СЕТЬ


220В, 50Гц





НАГРУЗКА


220В, 50Гц





1   2   3   4





ПДК - 02





Автомат  СЕТЬ





Декларация о соответствии ТР ТС: № ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.50900/24


Сертификат соответствия:  №РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С00954








БКИ – блок  контроля изоляции, температуры и тока нагрузки





Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел.(812) 635-07-06








СИСТЕМЫ   НОРМАЛИЗАЦИИ   ПИТАНИЯ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ТЕХНИКИ.


МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ   ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  ПИТАНИЯ 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ.       ПРОИЗВОДСТВО.         ОБСЛУЖИВАНИЕ.





2QF





Рекомендуемый  кабель  соединения  


NYM 4 х 0,75 ( 1,0  , 1,5 )





Индикатор


НОРМА





Индикатор  ОТКЛОНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ





1QF










_975399914.bin

_1692609094.unknown

_1817900728.unknown

_975399916.bin

_1476883033.unknown

_975399915.bin

_975399912.bin

_975399913.bin

_955021305.unknown

