[image: image1.wmf] 



[image: image2.wmf][image: image3.bmp]
Трансформатор разделительный 

однофазный

[image: image4.bmp][image: image5.bmp]
ТРО – 9 000 М IP54 

    исполнение 1
[image: image6.wmf]
[image: image7.wmf] 


Технический паспорт 

Инструкция по эксплуатации
ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ:

	N
	Состав
	Лист N

	1
	Введение
	1

	2
	Технический  паспорт
	1

	2.1
	Назначение
	1 

	2.2
	Конструкция
	2

	2.3
	Технические  характеристики
	2

	3
	Инструкция  по  эксплуатации
	3

	3.1
	Указание  мер  безопасности
	3

	3.2
	Подготовка  к  эксплуатации
	3

	3.3
	Включение
	3

	3.4
	Эксплуатация
	3

	4
	Транспортировка  и  хранение
	4

	5
	Гарантийные  обязательства
	4

	6
	Комплект  поставки
	4

	Прил. 1
	Внешний   вид  изделия и электрическая схема
	5

	Прил. 2
	Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02
	6

	Прил. 3
	Подключение
	6


1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  технический  паспорт  и  инструкция  по  эксплуатации  распространяются  на  трансформатор разделительный однофазный ТРО – 9 000 М IP54 исп.1  (далее  по тексту ИЗДЕЛИЕ) и  предназначены  для  изучения  функционального  назначения, конструкции  и  правил  эксплуатации  изделия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено  для  преобразования  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью  типа  TN – C или TN – S  в  сеть  с  изолированной  нейтралью  типа IT, включая сети потребителей медицинских помещений Гр2.

Технические  условия:  ТУ  3468 – 019 – 39441565 – 2010

Соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-94, 

ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 50571.28, МЭК 61558–2–15, 

ГОСТ Р 52161.1 – 2004, ГОСТ Р 51317.3.2 - 99    
Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1Со до +35 Со и относительной влажностью воздуха не более  80% при атмосферном давлении (750

30) мм. рт. ст.

2.2. Конструкция

Вид  изделия  приведен  в  приложении 1.

Изделие представляет собой электротехнический шкаф со степенью защиты IP54. Внутри шкафа установлен  однофазный  разделительный  трансформатор  с системами защиты и контроля. Ввод кабелей подключения осуществляется через верхний фланец.

  Системы  защиты  и  контроля:
  Автоматы  защиты  по  входу  и  выходу. Обеспечивают  защиту  от  сверхтоков. 
1. Система  контроля  по  температуре (ТК ). Выдает  сигнал  о  перегрузке  трансформатора  на  пост  дистанционного  контроля (  ПДК – 02 ). 
2. Система  ограничения  пускового  тока ( ОПС ) трансформатора. Обеспечивает  компенсацию  пусковых  токов  при  включении.
3. Система  контроля  изоляции. Осуществляет  непрерывный  мониторинг  сети  нагрузки  с  целью  контроля  состояния  изоляции  IT – сети. В  случае  снижения  изоляции  ниже  установленного  уровня  ( 50 кОм ) выдает  сигнал  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  на  ПДК – 02.
4. Система  контроля  рабочего  тока. Обеспечивает  измерение  и  выдает  сигнал  о  превышении  рабочего  тока  на  ПДК – 02.
      2.3. Технические  характеристики

	Номинальное входное  напряжение
	В
	220, 50 Гц

	Выходное  напряжение
	В
	220 +\- 2,5%, 50 Гц

	Номинальный ток нагрузки
	А
	43

	Номинальная  мощность
	ВА
	9 500

	Номинал входного автоматического выключателя
	А
	1QF  1р С63

	Номинал выходного автоматического выключателя без теплового расцепителя
	А
	2QF  2р С50

	КПД, не менее
	
	0.98

	Сопротивление  изоляции,  не  менее
	МОм
	10

	Проверочное  напряжение  между  первичной, вторичной  обмотками  и  корпусом  ( 50 Гц )
	кВ
	4,150

	Уставка  контроля  изоляции
	КОм
	50

	Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции
	с
	1 - 3

	Ток утечки, не более
	мА
	0,5

	Напряжение короткого замыкания, не более
	%
	3

	Ток холостого хода, не более 
	%
	3

	Наработка  на  отказ, не  менее
	ч
	10 000

	Напряжение  системы  дистанционного  контроля
	В
	= 12

	Внутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания
	Ом
	0,10

	Вес изделия, не более
	кг
	140


   3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

         3.1. Указание  мер  безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию   следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности.

Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При  обнаружении   неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.
Ремонт изделия производиться только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация  изделия  без  подключения  заземляющего  проводника  категорически  запрещена.

3.2. Установка  изделия.

Перед  началом  установки  следует  ознакомиться  с  паспортом  изделия  и  правилами  установки.

После  распаковки  изделия  убедиться  в  отсутствии  повреждений  корпуса  изделия.

Установить изделие в вертикальном положении на штатное место. При необходимости, обеспечить дополнительное крепление шкафа к стене с помощью штатных кронштейнов в верхней части шкафа.

Открыть дверь и произвести установку трансформаторного блока  (поставляется в отдельной упаковке). Для этого необходимо в передней части основания выкрутить два болта М6х20 и задвинуть под пластину блок трансформатора, после чего зафиксировать болтами.

Произвести необходимые подключения согласно маркировке.
Для удобства проверки изделия допустимо произвести временное подключение ПДК – 02.

Внимание!  При установке изделий в ряд необходимо обеспечить вентиляционный зазор между корпусами не менее 100 мм.

3.3. Включение  

После  установки  изделия  и  подключения  всех  необходимых  проводников  подать  напряжение  сети  и  проконтролировать  правильность  подключения  изделия  с  помощью  вольтметра ( тестера )  снимая  напряжение  с  клемм  подключения  СЕТЬ.

Включить  автомат  СЕТЬ. 

Проконтролировать  свечение  зеленого  индикатора  НОРМА  на  лицевой  панели  изделия. В  случае  срабатывания  сигнала  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  проверить  правильность  подключения  нагрузки. 

Подать  напряжение  на  нагрузку.

Проконтролировать  наличие  напряжения  на  розетках  нагрузки  и  работу  поста  дистанционного  контроля  ПДК – 02. См. паспорт на ПДК – 02.

Произвести  проверку  системы  контроля  изоляции  нажатием  кнопки  ТЕСТ  на  лицевой  панели  ПДК - 02. 

Внимание: использование  однополюсных  индикаторов  напряжения  при  попытке  определения  фаз  и  нейтрали  в  сети  с  изолированной  нейтралью, измерение  напряжения  между  фазой, нейтралью  и  шиной  заземления  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов  ( тестеров )  является  некорректным  способом  измерения !  

         3.4. Эксплуатация

Включение  и  выключение  изделия  производится  с  помощью   штатных  автоматов  на  передней  панели  изделия. Рекомендуется  не  реже  1  раза  в  месяц  производить  проверку  системы  контроля  изоляции согласно ГОСТ 50571.28

4. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях  при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).
5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 

Адрес предприятия изготовителя:  г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел./факс (812) 635 07 06

Номер изделия:_____________

Гарантийный талон 

	№
	
	
	Дата

	1.
	Изготовлен
	
	

	2.
	Введен в эксплуатацию
	
	


6. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Технический паспорт. Инструкция по эксплуатации.
	1

	2.
	 Трансформатор разделительный однофазный

 ТРО – 9 000 М IP54 исп. 1
	1

	3.
	Блок трансформаторный
	1

	4.
	Упаковка
	2


Примечание: посты дистанционного контроля заказываются отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний   вид  изделия и электрическая схема.

                                           (Размеры указаны без учета выступающих элементов.)

[image: image8.png]I




















2QF


НАГРУЗКА


220В, 50Гц





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





1QF


СЕТЬ


220В, 50Гц








Пост ПДК - 02








1   2   3   4

















ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .


Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02





PE/FE








1  2   3  4








х





ПДК - 02





НАГРУЗКА


220В, 50Гц





БКИ





Автоматы «СЕТЬ»


«НАГРУЗКА»





> 100мм





Индикаторы «НОРМА» и «ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ»

















Вид при открытой лицевой двери








330





310





КМ





PE





L





1   2   3   4





N





2QF


2p С50А








х




















1QF


1p С63А








КМ





х





Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел.(812) 635-07-06





























РЕ



































Декларация о соответствии ТР ТС: № ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.50900/24


Сертификат соответствия:  №РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С00954








� EMBED CorelDraw.Graphic.17  ���





L   N   





Тр





СЕТЬ


220В, 50Гц





N








L

















ТРО -  9 000 М 








L   N  PE





R











FE











FЕ





БКИ – блок  контроля изоляции, температуры и тока нагрузки








Примечание: FE – транзитная 


изолированная клеммная колодка 


для организации рабочего 


(функционального) заземления.














1900








СИСТЕМЫ   НОРМАЛИЗАЦИИ   ПИТАНИЯ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ТЕХНИКИ.


МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ   ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  ПИТАНИЯ 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ.       ПРОИЗВОДСТВО.         ОБСЛУЖИВАНИЕ.











ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Подключение.





Рекомендуемый  кабель  соединения  


ВВГнг 4 х 0,75 ( 1,0  )








_1476883033.unknown

_1817900728.unknown

_955021305.unknown

