[image: image1.wmf]

[image: image2.wmf] 

[image: image3.bmp]
Трансформатор разделительный 

однофазный

[image: image4.bmp][image: image5.bmp]
ТРО – 6 000 М IP54 

    исполнение 1
[image: image6.bmp]
[image: image7.wmf]
Технический паспорт 

Инструкция по эксплуатации
ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»

г. Санкт-Петербург
СОДЕРЖАНИЕ:

	N
	Состав
	Лист N

	1
	Введение
	1

	2
	Технический  паспорт
	1

	2.1
	Назначение
	1 

	2.2
	Конструкция
	2

	2.3
	Технические  характеристики
	2

	3
	Инструкция  по  эксплуатации
	3

	3.1
	Указание  мер  безопасности
	3

	3.2
	Подготовка  к  эксплуатации
	3

	3.3
	Включение
	3

	3.4
	Эксплуатация
	4

	4
	Транспортировка  и  хранение
	4


	5
	Гарантийные  обязательства
	4

	6
	Комплект  поставки
	4

	Прил. 1
	Внешний   вид  изделия и электрическая схема
	5

	Прил. 2
	Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02
	6

	Прил. 3
	Подключение
	6


1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  технический  паспорт  и  инструкция  по  эксплуатации  распространяются  на  трансформатор разделительный однофазный ТРО – 6 000 М  IP54 исп.1 (далее  по тексту ИЗДЕЛИЕ ) и  предназначены  для  изучения  функционального  назначения, конструкции  и  правил  эксплуатации  изделия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

2.1. Назначение

Изделие предназначено  для  преобразования  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью  типа  TN – C или TN – S  в  сеть  с  изолированной  нейтралью  типа IT, включая питание медицинских помещений Гр2.

Технические  условия:  ТУ  3468 – 019 – 39441565 – 2010
Соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р МЭК 335-1-94, 

ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 50571.28, МЭК 61558–2–15, 

ГОСТ 30030 – 93,  МЭК 61558-2-15
Изделие поставляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4,2 по ГОСТ 15150-87 и предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающей среды от +1Со до +35 Со и относительной влажностью воздуха не более  80% при атмосферном давлении (750

30) мм. рт. ст.

2.2. Конструкция

Вид  изделия  приведен  в  приложении 1.

Изделие представляет собой электротехнический шкаф со степенью защиты IP54. Внутри шкафа установлен  однофазный  разделительный  трансформатор  с системами защиты и контроля. Ввод кабелей подключения осуществляется через верхний фланец.

  Системы  защиты  и  контроля:
Автоматы  защиты  по  входу  и  выходу. Обеспечивают  защиту  от  сверхтоков. 
1. Система  контроля  по  температуре (ТК ). Выдает  сигнал  о  перегрузке  трансформатора  на  пост  дистанционного  контроля (  ПДК – 02 ). 
2. Система  ограничения  пускового  тока ( ОПС ) трансформатора. Обеспечивает  компенсацию  пусковых  токов  при  включении.
3. Система  контроля  изоляции . Осуществляет  непрерывный  мониторинг  сети  нагрузки  с  целью  контроля  состояния  изоляции  IT – сети. В  случае  снижения  изоляции  ниже  установленного  уровня  ( 50 кОм ) выдает  сигнал  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  на  ПДК – 02.
4. Система  контроля  рабочего  тока. Обеспечивает  измерение  и  выдает  сигнал  о  превышении  рабочего  тока  на  ПДК – 02.
      2.3.Технические  характеристики

	Номинальное входное  напряжение
	В
	220, 50 Гц

	Выходное  напряжение
	В
	220 +\- 2,5%, 50 Гц

	Номинальный ток нагрузки
	А
	27

	Номинальная  мощность
	ВА
	6000

	Номинал входного автоматического выключателя
	А
	1QF  1р С50

	Номинал выходного автоматического выключателя без теплового расцепителя
	А
	2QF  2р С32

	КПД, не менее
	
	0.98

	Сопротивление  изоляции,  не  менее
	МОм
	10

	Проверочное  напряжение  между  первичной, вторичной  обмотками  и  корпусом  ( 50 Гц )
	кВ
	4,150

	Уставка  контроля  изоляции
	КОм
	50

	Время  срабатывания  системы  контроля  изоляции
	с
	1 - 3

	Ток утечки, не более
	мА
	0,5

	Напряжение короткого замыкания, не более
	%
	3

	Ток холостого хода, не более 
	%
	3

	Наработка  на  отказ, не  менее
	ч
	10 000

	Напряжение  системы  дистанционного  контроля
	В
	= 12

	Внутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания
	Ом
	0,10

	Вес изделия, не более
	кг
	110


         3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

         3.1. Указание  мер  безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В. Все работы по подключению и обслуживанию   следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности.

Обслуживающий персонал - не менее 2-х человек.

Подключение к питающей сети и нагрузке производить при обесточенной сети.

При  обнаружении   неполадок в работе вывести изделие из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин.
Ремонт изделия производиться только представителями ремонтной службы производителя.

Эксплуатация  изделия  без  подключения  заземляющего  проводника  категорически  запрещена.

 3.2. Установка  изделия.

Перед  началом  установки  следует  ознакомиться  с  паспортом  изделия  и  правилами  установки.

После  распаковки  изделия  убедиться  в  отсутствии  повреждений  корпуса  изделия.

Установить изделие в вертикальном положении на штатное место. При необходимости, обеспечить дополнительное крепление шкафа к стене с помощью штатных кронштейнов в верхней части шкафа.

Открыть дверь и произвести установку трансформаторного блока  ( поставляется в отдельной упаковке ). 

Произвести необходимые подключения согласно маркировке.

Для удобства проверки изделия допустимо произвести временное подключение ПДК – 02.

Внимание! При установке изделий в ряд необходимо обеспечить вентиляционный зазор между корпусами не менее 100 мм.

 3.3. Включение  

После  установки  изделия  и  подключения  всех  необходимых  проводников  подать  напряжение  сети  и  проконтролировать  правильность  подключения  изделия  с  помощью  вольтметра ( тестера )  снимая  напряжение  с  клемм  подключения  СЕТЬ.

Включить  автомат  СЕТЬ. 

Проконтролировать  свечение  зеленого  индикатора  НОРМА  на  лицевой  панели  изделия. В  случае  срабатывания  сигнала  НАРУШЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ  проверить  правильность  подключения  нагрузки. 

Подать  напряжение  на  нагрузку.

Проконтролировать  наличие  напряжения  на  розетках  нагрузки  и  работу  поста  дистанционного  контроля  ПДК – 02. См. паспорт на ПДК – 02.

Произвести  проверку  системы  контроля  изоляции  нажатием  кнопки  ТЕСТ  на  лицевой  панели  ПДК - 02. 

Внимание: использование  однополюсных  индикаторов  напряжения  при  попытке  определения  фаз  и  нейтрали  в  сети  с  изолированной  нейтралью, измерение  напряжения  между  фазой, нейтралью  и  шиной  заземления  с  помощью  цифровых  измерительных  приборов  ( тестеров )  является  некорректным  способом  измерения !  

         3.4. Эксплуатация

Включение  и  выключение  изделия  производится  с  помощью   штатных  автоматов  на  передней  панели  изделия. Рекомендуется  не  реже  1  раза  в  месяц  производить  проверку  системы  контроля  изоляции согласно ГОСТ 50571.28

4. ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может проводиться при температуре от - 50 до +50С любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение производить в отапливаемых помещениях  при температуре окружающего воздуха в пределах от + 1 до + 35 С и относительной влажности до 98 % (при 25С).
5. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения  в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. 

Адрес предприятия изготовителя:  г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел./факс (812) 635 07 06

Номер изделия:_____________

Гарантийный талон 

	№
	
	
	Дата

	1.
	Изготовлен
	
	

	2.
	Введён в эксплуатацию
	
	


6. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Количество

	1.
	Технический паспорт. 

Инструкция по эксплуатации.
	1

	2.
	 Трансформатор разделительный однофазный

 ТРО – 6 000 М IP54 исп. 1
	1

	3.
	Блок трансформаторный
	1

	4.
	Упаковка
	2


Примечание: посты дистанционного контроля заказываются отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний   вид  изделия и электрическая схема.

                                           (Размеры указаны без учета выступающих элементов.)
[image: image8.wmf] 


[image: image9.png]I













 






Автоматы «СЕТЬ»


«НАГРУЗКА»





100





не менее








Пост ПДК - 02








1   2   3   4

















ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .


Схема  соединения  контрольного  выхода  разделительного  трансформатора  и  поста  дистанционного  контроля  ПДК - 02





2QF


НАГРУЗКА


220В, 50Гц





1QF


СЕТЬ


220В, 50Гц








х





PE/FE








> 100мм





БКИ





Цоколь 100 мм





НАГРУЗКА


220В, 50Гц





Индикаторы «НОРМА» и «ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ»

















330








100





310





КМ





PE





L





1   2   3   4





N





2QF


2p С32А








х




















1QF


1p С50А








КМ





х





Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел.(812) 635-07-06


























РЕ



































L   N   





� EMBED CorelDraw.Graphic.17  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





Тр





N





L








1  2   3  4

















ТРО -  6 000 М 








ПДК - 02





R











FE











FЕ





БКИ – блок  контроля изоляции, температуры и тока нагрузки





Декларация о соответствии ТР ТС: № ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.50900/24


Сертификат соответствия:  №РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С00954








СЕТЬ


220В, 50Гц














1900








СИСТЕМЫ   НОРМАЛИЗАЦИИ   ПИТАНИЯ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ТЕХНИКИ.


МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ   ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  ПИТАНИЯ 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ.       ПРОИЗВОДСТВО.         ОБСЛУЖИВАНИЕ.





L   N  PE





Примечание: FE – транзитная 


изолированная клеммная колодка 


для организации рабочего 


(функционального) заземления.





ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . Подключение.





Рекомендуемый  кабель  соединения  


ВВГнг 4 х 0,75 ( 1,0  )








_1476883033.unknown

_1817900728.unknown

_955021305.unknown

